## Sheet2
项目 |  | 天保热电 | 华能临港热力 | 空港供热 | 天保能源
供热片区 |  | 空港区 | 临港区 | 航空物流区 | 海港区 | 临港区
热源形式 |  | 燃煤锅炉 | 燃机热电联产项目 | 地热 | 燃煤锅炉 | 燃煤锅炉
供应标准 | 蒸汽 | 热源出口蒸汽压力设计 1.6 MPa ，温度 300 ℃。 用户进口蒸汽压力不低于 0.6MPa ，温度 165℃ | 热源出口蒸汽压力：1-4Mpa 热源出口蒸汽温度：200-350℃ |  | 中压蒸汽设计：1.57MPa，230℃ 低压蒸汽：0.98MPa，200℃ | 热源出口蒸汽压力1.3Mpa，温度195℃。
| 热水 | 进水额定温度为 130℃、回水额定温度为 70 ℃。 热水压力： 0.4MPa ≤ P ≤ 1.6 MPa 。 | 进水额定温度为 130℃、回水额定温度为 70 ℃。 热水压力： 0.4MPa ≤ P ≤ 1.6 MPa 。 | 进水额定温度为 45℃、回水额定温度为 35 ℃。 热水压力： 0.4MPa ≤ P ≤ 1.6 MPa 。 | 95℃热水系统以及65℃热水系统
| 冷水 |  | 冷水系统与65℃热水系统共用一套管网，出水温度为8℃。供水压力0.4MPa ≤ P ≤0.6 MPa |  | 冷水系统与65℃热水系统共用一套管网，出水温度为8℃。供水压力0.4MPa ≤ P ≤0.6 MPa
产权 | 热力公司 | 集中供暖用户换热站出水口上法兰前供热设施归热力公司所有；企业用户红线外设施归热力公司所有。
| 用户 | 集中供暖用户换热站出水口上法兰后供热设施归热力用户所有；企业用户红线内设施归热力用户所有。
供热设施建设收费 |  | 按天津市供热服务市场化原则及相关政策文件规定，与用热户签订供热入网协议约定初装费
蒸汽计量费 |  | 1、蒸汽价格：204元/吨 2、用户月度蒸汽用量低于合同量的40%用量时，按合同量的40%用量计费。 3、超申请量部分流量按2倍结算 | 以双方协议价格按合同执行 |  | 1、蒸汽价格：204元/吨 2、用户月度蒸汽用量低于合同量的40%用量时，按合同量的40%用量计费。 3、超申请量部分流量按2倍结算 | 1、212元/吨 2、根据用户蒸汽申请量及计量表计技术说明书结算最小流量； 3、超申请量部分流量按1.2倍结算。
集中供暖 | 采暖费 | （1）按供热面积收费 居民住宅 25元/平米/采暖季 非居民 40元/平米/采暖季 （2）按供热计量收费 居民住宅 基本热价为每平方米7.50元；计量热价每千瓦时0.13元（每吉焦36元）。 非居民 基本热价为每平方米12元；计量热价每千瓦时0.25元（每吉焦70元）。 注：具体按照天津市相关政策执行。
| 采暖期 | 当年11月15日至下一年度3月15日。 （按天津市政府通知提前供热和延期停热） |  |  |  |  | 集中供暖用户为用户换热站出水口上法兰后供热管网及换热站设备，蒸汽用户为红线内设施归用户所有
| 热损费 | 每个采暖期热能损耗补偿费收取标准以面积方式计算的供热采暖费的20%。