天津捷喜爱汽车零部件有限公司“1·14”

一般燃气爆炸事故结案评估报告

一、事故基本情况

2021年1月14日12时50分左右，天津捷喜爱汽车零部件有限公司发生一起燃气爆炸事故，造成1人死亡，7人受伤。截至2021年2月18日，直接经济损失（不含事故罚款）673万元人民币。

二、评估情况

（一）结案评估工作组织及开展情况

天津港保税区各相关部门派员组成结案评估组，评估组副组长由保税区应急局局长何勇担任，成员由保税区消防救援支队、保税区应急局、城环局、环河北路派出所、科工局、人社局、总工会等部门负责同志组成，已对天津捷喜爱汽车零部件有限公司“1·14”一般燃气爆炸事故开展结案评估工作。

（二）事故责任人员责任追究落实情况

1.姜玧锡（韩国籍），捷喜爱公司总经理、主要负责人。已于2021年5月21日按照事故调查报告的要求缴纳罚款2.52万元。

2.金仁植（韩国籍），捷喜爱公司保全部科长。已于2021年5月27日按照事故调查报告的要求由捷喜爱公司内部对其罚款2万元，并扣除2021年全年奖金。

（三）事故责任单位责任追究落实情况

1.天津捷喜爱汽车零部件有限公司（以下简称：捷喜爱公司），该公司已于2021年5月21日按照事故调查报告的要求缴纳罚款49万元。

2.天津泰达滨海清洁能源集团有限公司（以下简称：泰达能源公司），保税区燃气行业管理部门已按照事故调查报告要求对泰达能源公司进行警示约谈。

（四）事故责任单位整改措施落实情况

1.捷喜爱公司深刻吸取事故教训，按照《事故调查报告》的建议进行整改。一、严格落实企业安全生产主体责任,提高燃气设施自动化控制水平，确保控制系统安全可靠。选用可靠性高的燃气设施自动化控制系统，并按规定进行自动化控制系统定期检验检测，保证控制系统有效、可靠。有效实现火焰检测和熄火保护的功能，确保其正常有效灵敏使用，保证燃烧器熄火时能自动切断燃气供给。二、涂装车间拆除了原有的涂装设备，引进最新技术的涂装生产线，烘干炉采用间接性燃烧，输送链条机设有自动润滑装置，有效防止火花产生，增加安全性。根据设计单位及制造厂提供的技术文件、设备制造厂提供的使用说明书等资料制订切实可行的燃气设备安全操作规程，定期对安全装置进行有效性检查；每年至少进行一次通风系统、加热系统、电气与控制系统的安全性能检测，核对检测结果是否符合安全要求，并将检测结果记入档案；制订设备维护制度，并定期检修。三、加强法律法规和国家行业标准学习，做到知法守法，加强安全教育培训，所有员工均考核合格后方上岗作业。四、加强现场设备、作业管理，定期开展隐患排查，及时消除安全隐患，避免隐患扩大导致事故。五、做好现场作业人员的风险告知，以案为鉴，提高安全意识，让从业人员常怀敬畏之心。

2.泰达能源公司吸取事故教训，检查总结并严格落实燃气经营企业安全生产主体责任。一、牢固树立安全生产理念，严格按照《安全生产法》、《城镇燃气管理条例》、《天津市燃气管理条例》等法律法规要求，制定切实可行措施，加强日常检查力度，加强日常维护，加大安全投入力度，及时排查消除各类安全隐患。二、作为燃气经营企业，严格履行法定义务，对燃气用户负起安全技术指导的责任，定期开展对燃气用户的安全技术指导和培训，规范用气行为，提高用户燃气安全管理水平。三、本着对人民财产安全高度负责的态度，进一步加强宣传教育力度，增加培训次数，提升用户的安全理念，保障燃气用户安全平稳用气。

（五）事故责任单位及行业领域有关人员受教育情况

1.捷喜爱公司依据事故调查报告，对现场作业人员定期进行教育培训，让作业人员熟悉掌握工艺流程和操作规程，做好安全教育和风险告知，以案为鉴，提高安全意识。

2.泰达能源公司依据事故调查报告，加强安全教育培训，加强检查力度，加强日常维护，加大安全投入力度。通过组织各级安全教育培训活动，提高燃气用户的安全意识。做好燃气安全技术指导服务，提升用户燃气安全管理水平。

（六）事故发生地相关部门汲取事故教训，强化整改措施落实情况

保税区认真总结事故教训，落实各项事故处理、行政处罚和责任追究工作。一是制定了事故后防范、整改措施，坚持问题导向，集中整治，全面提高。二是燃气管理部门及其他有关部门根据各自职责，加强对燃气经营、燃气使用的安全状况等进行监督检查，严格市场准入条件，强化动态监管和执法检查。三是燃气行业管理部门督促燃气经营企业对燃气用户进行技术指导，督促燃气企业对供气设施运行和用气安全进行检查，加强日常维护。四是对捷喜爱公司及捷喜爱公司主要负责人姜允锡执行行政处罚。五是捷喜爱公司提交“1·14”事故的整改报告，坚决杜绝事故再次发生。

（七）存在问题及措施建议

1.捷喜爱公司，一是继续加大燃气设备维护保养力度，保证燃气设施自动化控制系统正常有效，避免再次出现控制失效现象；二是加强安全排查力度，提高安全管理队伍能力和隐患排查水平；三是强化现场作业人员的安全教育，对其安全生产规章制度和安全操作规程等必要知识及时进行培训教育。

2.泰达能源公司，一是加强燃气从业人员的水平提升，确保做好用户的技术指导；二是提高现场排查次数，认真开展隐患排查治理工作，及时发现事故隐患；三是完善教育培训的方式方法，采取多样的教育模式，提高燃气用户的安全意识。